Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

| Сечение токопроводящей | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |  | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилы, мм2 | 3 | 6 |  | 3 | 6 |
| 16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
| 25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |
| 35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
| 50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |

__________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица скачана с сайта:  www.elektroceh.ru