Снижающий коэффициент для проводов и кабелей,

прокладываемых в коробах

| Способ | Количество проложенных проводов и кабелей |  | Снижающий коэффициент для проводов, питающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| прокладки | одножильных | многожильных | отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 | группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7 |
| Многослойно и пучками | - | До 4 | 1,0 | - |
|  | 2 | 5-6 | 0,85 | - |
|  | 3-9 | 7-9 | 0,75 | - |
|  | 10-11 | 10-11 | 0,7 | - |
|  | 12-14 | 12-14 | 0,65 | - |
|  | 15-18 | 15-18 | 0,6 | - |
| Однослойно | 2-4 | 2-4 | - | 0,67 |
|  | 5 | 5 | - | 0,6 |

Таблица скачана с сайта:  www.elektroceh.ru